Технические требования к трансформаторам тока 110 кВ

Спецификация поставки:

| Объект : | Склад АЗ, ПС 110 кВ Нижний Куранах |
| --- | --- |
| Количество: | 110 (одна) единица |
| Срок поставки: | 25.12.2026 |
| Адрес поставки | Республика Саха (Якутия), Алданский район, п. Нижний Куранах, ул Новая, 1, ПС 220 кВ Нижний Куранах |

Технические параметры:

| № п/п | Технические требования к оборудованию (наименование параметра) |  | Требования (значение параметра) | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * | ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" |
| 1.2. | Заводской тип (марка) |  | * | ТРГ-УЭТМ-110 |
| 1.3 | Вид внутренней изоляции |  | элегаз | элегаз** |
| 1.4 | Тип внешней изоляции |  | фарфор | фарфор** |
| 1.5. | Цвет внешней изоляции |  | белый | белый** |
| 1.7 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 | 110 |
| 1.8 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 | 126 |
| 1.9 | Номинальная частота, Гц |  | 50 | 50** |
| 1.10 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 500-1000 | 500-1000** |
| 1.11 | Наибольший рабочий первичный ток, А |  | 500-1000 | 500-1000** |
| 1.12 | Ток термической стойкости, не менее, кА |  | 31,5 | 31,5** |
| 1.13 | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 | 3** |
| 1.14 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 | 5** |
| 1.15 | Количество вторичных обмоток |  | 6 | 6** |
| 1.16 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка 1 – учет электроэнергии | Класс точности, % | 0,2S | 0,2S** |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | 30** |
|  | Обмотка 2 – измерение* | Класс точности, % | 0,5 | 0,5** |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 30 | 30** |
|  | Обмотка 3-6* – защита | Класс точности, % | 10PR | 10PR** |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 50 | 50** |
| 1.17 | Коэффициент безопасности приборов обмоток для учёта и измерений, не более |  | 5 | 5** |
| 1.18 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 30 | 30** |
| 1.19 | Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки/калибровки в процессе эксплуатации |  | Да | Да** |
| 2. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 2.1 | Допустимая суммарная механическая нагрузка от ветра, гололеда и тяжения проводов, Н, не менее |  | 1000 | 1000** |
| 2.2 | Герметичность конструкции |  | Да | Да** |
| 2.5 | Выводы вторичной обмотки, предназначенной для коммерческого учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможностью ее опломбирования |  | Да | Да** |
| 3. | Для ТТ с SF6 изоляцией |  |  |  |
| 3.1 | Номинальное давление, МПа |  | * |  |
| 3.2 | Наличие сигнализатора давления элегаза |  | Да | Да** |
| 3.3 | Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера |  | Да | Да** |
| 3.4 | Наличие предохранительного клапана |  | Да | Да** |
| 3.5 | Расход элегаза на утечки, % в год, не более |  | 0,5 | 0,5** |
| 4. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 4.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* | */ |
| 4.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | */* | */ |
| 4.3 | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |
| 5. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
| 5.1 | Категория размещения |  | 1 | 1** |
| 5.2 | Климатическое исполнение |  | УХЛ | УХЛ |
| 5.3 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  | плюс 40 | плюс 40** |
| 5.4 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха , °С |  | минус 55 | минус 55** |
| 5.5 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 | 40** |
| 5.6 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 | 15** |
| 5.7 | Толщина стенки гололеда, мм, |  | 20 | 20** |
| 5.8 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 | 1000** |
| 5.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 8 | 8** |
| 6. | Требования к изоляции |  |  |  |
| 6.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  | 900 | 900** |
| 6.2 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 395 | 395** |
| 6.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 |  | Да | Да** |
| 6.4 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/Ö3, пКл, не более |  | 10 | 10** |
| 6.5 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 | 3** |
| 6.6 | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 | 4,5** |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 7.1 | Срок службы, лет, не менее |  | 30 | 30** |
| 7.2 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  | * |  |
| 7.3 | Отсутствие необходимости ремонта в течение срока службы |  | Да | Да** |
| 7.4 | a - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину a или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  | * или * * | * или |
| 7.5 | Взрывобезопасность (с представлением Сертификата или Протокола, аккредитованного испытательного стенда) |  | Да | Да** |
| 7.6 | Интервал между поверками, не менее (лет) |  | 8 | 8** |
| 8. | Гарантии изготовителя |  |  |  |
| 8.1. | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее |  | 5 | 5** |
| 9. | Требования по экологии |  |  |  |
| 9.1 | Уровень радиопомех, измеренный при 1,1Uн.р./3, не более мкВ |  | 2500 | 2500** |
| 10. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 10.1. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | Да | Да** |
| 11. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 11.1 | Трансформатор тока в сборе |  | Да | Да** |
| 11.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | Да | Да** |
| 11.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) |  | Да | Да** |
| 11.4. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно) |  | Нет | Нет** |
| 11.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) |  | Да | Да** |
| 11.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  | Да | Да** |
| 11.7 | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа СИ с приложением (описание типа, методика поверки) |  | Да | Да** |
| 11.8 | Наличие заводского паспорта (формуляра), действующего свидетельства о поверке (с приложением – протокол поверки). |  | Да | Да** |
| 11.9 | Трансформатор должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства. На дату поставки трансформаторов тока Заказчику период времени, прошедший с даты поверки, должен составлять не более 12 месяцев |  | Да | Да** |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК |  | Да | Да** |
| 12.2 | Условия транспортирования |  | А/м транспорт | А/м транспорт** |
| 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, |  | Да | Да** |
| 12.4 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Да | Да** |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  | Да | ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" |
| 12.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантийного срока | не менее гарантийного срока** |
| 12.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | * | ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" |
| 12.8 | Наличие документа или комплекта документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ПАО «Россети» |  | Да, обязательно на момент Конкурса | Да, обязательно на момент Конкурса** |
| 12.9 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке |  | Да, обязательно на момент Конкурса | Да, обязательно на момент Конкурса** |
| 12.10 | Участие представителей Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стоимость оборудования |  | Нет | Нет** |
| 12.11 | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования |  | Нет | Нет** |
| 17 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |
| 17.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания |  | Да | Да** |
| 17.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. |  | Да | Да** |
| 17.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов. |  | Да | ООО "ЭЛЬМАШ (УЭТМ)" |
| 17.4 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона. |  | Да | Да** |
| 17.5 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов. |  | Да | Да** |
| 17.6 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. |  | Да | Да** |
| 17.7 | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев |  | Да | Да** |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса.

Во всем не оговоренном поставляемое оборудование должны соответствовать требованиям СТО 34.01-3.2-018-2025 Электромагнитные трансформаторы тока на классы напряжения 6-750 кВ.

Типовые технические требования (СТО) *** и ГОСТ РФ.ГОСТ 7746-2015.

Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения (сразу после таблицы технических требований к трансформаторам тока) копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа СИ, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ)

Документ или комплект документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ПАО «Россети».

****См. Техническую справку.