УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Богословское рудоуправление»

_____________С.Н. Кальянов

«____» ______________2022 г.

задание на ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Замена оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Северопесчанская»

г. Краснотурьинск

2022 г.

| № п/п | Перечень данных и требований | Требуемые параметры и характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования | Акт расследования технологического нарушения на ПС 110 кВ Северопесчанская от 15.06.2022. |
|  | Заказчик проекта | АО «Богословское рудоуправление». 624449, Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.28. ИНН 6617002344; ОГРН 1026601183300. |
|  | Инвестор | Не требуется |
|  | Местоположение проектируемого объекта | 624449, Россия, Свердловская область, г. Краснотурьинск, производственная площадка шахты «Северопесчанская» |
|  | Вид работ | Разработка рабочего проекта на замену дефектного оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Северопесчанская. |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация с утверждаемой частью. |
|  | Проектная организация (наименование, адрес) | Выбор осуществляется по результатам конкурса. |
|  | Срок выполнения работ | 30 календарных дней. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства. |
|  | Сведения о сырьевой базе | Не требуется |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Предусмотреть замену существующего оборудования: - Выключатель 110 кВ Т1 типа ВМТ-110Б-25/1250 на элегазовый колонковый выключатель (марку и параметры определить проектом); - Выключатель 110 кВ Т2 типа ВМТ-110Б-25/1250 (марку и параметры определить проектом);; - Трансформатор тока 110 кВ Т1 типа ТФНД-110М (марку и параметры определить проектом); - Трансформатор тока 110 кВ Т2 типа ТФНД-110М (марку и параметры определить проектом). |
|  | Объекты строительства | Существующая ПС 110 кВ Северопесчанская. |
|  | Идентификационные признаки объекта: | Не требуется |
|  | Назначение | Не требуется |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не требуется |
|  | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и другие особые условия строительства объекта | Не требуется |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Не требуется |
|  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Не требуется |
|  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Не требуется |
|  | Требования к выделению этапов (очередей) строительства и пусковых комплексов объекта | Не требуется |
|  | Основные источники инженерного обеспечения (электроэнергией, теплом, сжатым воздухом, водой и др.) объекта строительства. Технические условия (ТУ) на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно­ технического обеспечения (при наличии). | Существующая ПС 110 кВ Северопесчанская. |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
|  | Наличие утвержденных технологических регламентов (ТР) | Не требуется |
|  | Способ строительства | Подрядный (способом «под ключ») |
|  | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий, сооружений и конструкций (при реконструкции) объекта незавершенного строительства | Не требуется |
|  | Генеральная подрядная строительная организация | Определяется конкурсом |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Не требуется |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется |
|  | Режим работы предприятия (объекта) персонала | Круглогодичный, непрерывная рабочая неделя |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяет проектом |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Не требуется |
|  | Требования к технологическим решениям (к технологии разработки месторождения, производственным процессам) | Не требуется |
|  | Требования к основному технологическому оборудованию | Не требуется |
|  | Требования к конструктивным и объемно­ планировочным решениям | - Установку нового оборудования выполнить на площадки из металлоконструкций, монтируемых на существующий фундамент. - Выполнить обследование существующих фундаментов заменяемого оборудования на предмет возможности его дальнейшего использования. При необходимости предусмотреть усиление (ремонт) существующих фундаментов. |
|  | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Не требуется |
|  | Требования к инженерной защите территории объекта | Не требуется |
|  | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не требуется |
|  | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
|  | Требования к основному инженерному оборудованию, материалам | Основные требования к вновь устанавливаемому оборудованию приведены в приложении 2 к настоящему заданию на проектирование. Кабельную продукцию применить производства ООО «Холдинг Кабельный Альянс» |
|  | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | - Предусмотреть интеграцию нового оборудования в существующие цепи устройств РЗиА и измерений. - Предусмотреть установку на щите управления измерительных приборов (амперметров) с подключением к измерительным обмоткам вновь устанавливаемых ТТ. - Подключение цепей питания электродвигателей заводки пружин приводов, питание подогрева привода нового выключателя выполнить новыми кабельными линиями. Точки подключения питания электродвигателей заводки пружин приводов, питания подогревов нового выключателя определить проектом. - Подключение цепей управления нового выключателя выполнить существующими кабелями до шкафа управления выключателем, от шкафа управления выключателем до приводов выключателя выполнить новыми кабелями. - Вновь прокладываемые кабели должны иметь защиту от механических повреждений. - Предусмотреть замену спусков ошиновки к устанавливаемому оборудованию. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не требуется |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Определить проектом |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Не требуется |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Не требуется |
|  | Требования к инженерно- техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуется |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Предусмотреть замену оборудования на ПС 110 кВ Северопесчанская без остановки основного технологического производства и вспомогательных объектов. |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определить проектом |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Предусмотреть подсыпку щебнем территории ячеек под заменяемым оборудованием. |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Не требуется |
|  | Требования по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| - Иные требования к проектированию |  |  |
|  | Требования к составу рабочего проекта | Утверждаемая часть рабочего проекта должна содержать: - действующие и перспективные на 5 лет величины токов короткого замыкания и максимальных токов нагрузки. Указание о соответствии вновь устанавливаемого оборудования токам КЗ и токам нагрузки; - схему электрическую принципиальную ПС 110 кВ Северопесчанская с указанием вновь устанавливаемого оборудования 110кВ; - план размещения оборудования на ОРУ 110 кВ; - электротехнические решения и конструктивно-строительные решения по установке первичного электрооборудования на ОРУ 110кВ; - схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ; - решения по прокладке кабелей к новому оборудованию (с расчетом кабелей на не возгорание и термическую стойкость к токам КЗ); - схемы организации цепей питания электродвигателей заводки пружин приводов, питания подогревов приводов новых выключателей; - решения по антикоррозионной защите вновь монтируемых металлоконструкций; - проект демонтажных работ, подготовки территории строительства; - проект организации строительства; - технические характеристики вновь устанавливаемого оборудования; - решения по заземлению нового оборудования (при необходимости предусмотреть усиление участка контура заземления в районе заменяемого оборудования); - сметный расчет. Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101.2020 «СПДС. Основные требования к разработке проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с Приложением 1 настоящего задания на проектирование. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Не требуется |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется |
|  | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
|  | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | В рабочем проекте указать перечень актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно- технического обеспечения, необходимый при вводе оборудования в эксплуатацию. |
|  | Указания по согласованию документации | Откорректированную документацию согласовать с Заказчиком, Филиалом ОАО «Россети Урал» - «Свердловэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ. |
|  | Требования по передаче проектной документации Заказчику | Документация, выполненная в соответствии с настоящим заданием на проектирование и требованиями действующего законодательства РФ, передается Исполнителем Заказчику на рассмотрение и согласование в 1-ом экземпляре на электронном носителе. После согласования Исполнитель передает Заказчику в полном объеме скорректированную рабочую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2-х (двух) экземплярах - в электронном виде: текстовые файлы в формате Word (*.docx) и *.pdf; чертежи в формате AutoCad (*.dwg) и в формате (*.pdf); сметную документацию - в формате программного комплекса «А0». Электронную версию рабочей документации формировать в соответствии с действующими требованиями к электронной версии проектной документации, представляемой для проведения экспертизы. |
|  | Перечень исходных материалов, прилагаемых к заданию | - Требования к составлению сметной документации. - Технические требования к оборудованию 110 кВ. - ИБКЖ.674143.001 ТО «Выключатель маломасляный серии ВМТ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации». - «Трансформатор тока типа ТФНД110М. Инструкция по монтажу и эксплуатации». |

Согласовано:

| Главный энергетик АО «Богословское рудоуправление» |  |  | А.В. Дятлов |
| --- | --- | --- | --- |
| И.о. главного инженера АО «Богословское рудоуправление»» |  |  | С.В. Кургин |

Приложение 1 к заданию на проектирование

Требования к составлению сметной документации

| 1. | Оформление | Сметная документация передается Заказчику в двух экз. на бумажном носителе и в формате ПО «А0» не ниже версии 2.8.12. Сметная документация (в т.ч. сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) разрабатывается в базисном и текущем уровне цен. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сметно-нормативная база | ТЕР, ТЕРп, ТСЦ по Свердловской области в базе 2001г. (ред.2014г.) и действующих методических документов в сфере сметного нормирования и ценообразования |
| 3. | Метод пересчета в текущий уровень цен | Индексы для перевода из базисного в текущий уровень цен: - на основании данных Реггионального центра ценообразования с индексами перерасчета в текущий уровень цен на момент составления смет. |
| 4. | Материалы и оборудование | При наличии материалов (конструкций) в ТСЦ, материалы (конструкции) определяется по ТСЦ с применением индекса изменения сметной стоимости строительства в соответствии с п. 3 настоящего Приложения № 1. |
|  |  | При необходимости применения материалов (конструкций) при отсутствии данных материальных ресурсов в ТСЦ, возможно определение стоимости материалов (конструкций) по прайс-листам поставщиков с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком. После согласования Заказчиком стоимости данных материалов (конструкций), дополнительная оплата расходов, связанных с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами не производится. Применение иных коэффициентов в данном случае не производится |
|  |  | Оборудования определяется в текущих ценах в соответствии со Спецификацией. Стоимость Оборудования учитывает транспортные расходы, доставку до приобъектового склада Объекта, разгрузку на приобъектовом складе Объекта и прочие расходы. Затраты на заготовительно-складские расходы Заказчиком дополнительно не компенсируются. |
| 5. | Накладные расходы | Накладные расходы на основании Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр. |
| 6. | Сметная прибыль | Сметная прибыль на основании Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020 г. № 774/п. |
| 7. | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Коэффициенты для учета в сметной документации влияния условий производства работ, предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией, учитываются в соответствии с разработанным ПОС либо по данным, предоставленным Заказчиком. |
| 8. | Затраты на временные здания и сооружения | Не включаются в Сводный сметный расчет |
| 9. | Зимнее удорожание | Не включаются в Сводный сметный расчет |
| 10. | Пусконаладочные работы | Стоимость Пусконаладочных работ в соответствии не может превышать 5 (Пяти) % от стоимости Оборудования согласно Спецификации. Затраты на выполнение Пусконаладочных работ включить в Сводный сметный расчет на основании разработанных Смет на выполнение пусконаладочных работ к договору |
| 11. | Проектно-изыскательские работы | Затраты на проектно-изыскательские работы включаются на основании Сметы на выполнение проектных работ |
| 12. | Непредвиденные затраты | Не включаются в Сводный сметный расчет |
| 13. | НДС | Сумма средств по уплате НДС включается в размере, установленном действующим законодательством |

Приложение 2 к заданию на проектирование

Технические требования к вновь устанавливаемому оборудованию 110 кВ

| 1. | Требования к элегазовому колонковому выключателю 110 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изготовитель | Указать |
| 1.2. | Заводской тип (марка) | Указать |
| 1.3. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 1.4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| 1.5. | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 1.6. | Номинальный ток, А | Указать (не менее 1000 А) |
| 1.7. | Номинальный ток отключения, кА | Указать (не менее 25 кА) |
| 1.8. | Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции (согласно ГОСТ 9920-89), см/кВ | Указать (не менее 2,25 см/кВ) |
| 1.9. | Тип внешней изоляции | Фарфор |
| 1.10. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |
| 1.11. | Ток термической стойкости, кА, (не менее номинального тока отключения) | Указать (не менее 25 кА) |
| 1.12. | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| 1.13. | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА | Указать (не менее 65 кА) |
| 1.14. | Минимальное значение собственного времени отключения выключателя, мс | указать |
| 1.15. | Привод выключателя: - Вид привода – пружинный. - Электродвигатель взвода пружин - трехфазный с номинальным напряжением 380 В. - Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток) 220 В. - Количество электромагнитов отключения 2 шт. | а) да; б) да; в) да; г) да; |
| 1.16. | 3 Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | ~220 В |
| 1.17. | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надёжное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений. | обязательно |
| 1.18. | В клеммных коробках, шкафах управления, приводах должна быть обеспечена возможность подключения силовых кабелей питания двигателей и обогревателей сечением, мм², не менее | указать |
| 1.19. | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н | Указать (не менее 1000 Н). |
| 1.20. | Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, %. | Указать (Не более 1%) |
| 1.21. | Полюс выключателя должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника; отображение на заземляющем зажиме знака заземления. | обязательно |
| 1.22. | Сейсмостойкость по шкале МSК-64, баллов | Не менее 6 |
| 1.23. | Высота металлоконструкций (входит в комплект поставки при необходимости): а) опорных металлоконструкций, мм; б) лестничной площадки, мм. | а) указать б) указать |
| 1.24. | Покрытие опорной металлоконструкции и лестничной площадки – методом горячего цинкования | обязательно |
| 1.25. | Шкаф распределительный | Входит в комплект поставки |
| 1.26. | Элегаз (смесь) для первичной заправки | Входит в комплект поставки |
| 1.27. | Одиночный комплект ЗИП | Входит в комплект поставки |
| 1.28. | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем | обязательно |
| 1.29. | Устройство подпитки элегазом (смесью) | обязательно |
| 1.30. | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления | обязательно |
| 1.31. | Число свободных нормально открытых (НО) и нормально закрытых (НЗ) блок – контактов, установленные в местах, доступных для осмотра и ремонта. | указать (НО не менее 12шт. НЗ не менее 12шт.) |
| 1.32. | Механический указатель включенного и отключенного положений | обязательно |
| 1.33. | Переключатель управления – местное/дистанционное | обязательно |
| 1.34. | Кнопки местного управления выключателем | обязательно |
| 1.35. | Наличие устройства ручного завода пружин привода | обязательно |
| 1.36. | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | обязательно |
| 1.37. | Характеристики устанавливаемого трансформатора тока должны быть не хуже характеристик заменяемого ВМТ-110Б-25/1250 | обязательно |
| 2. | Требования к трансформаторам тока 110 кВ |  |
| 2.1. | Заводской тип (марка) |  |
| 2.2. | Завод-изготовитель |  |
| 2.3. | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| 2.4. | Вид изоляции |  |
| 2.5. | Номинальный первичный ток, А |  |
| 2.6. | Номинальный вторичный ток,А |  |
| 2.7. | Ток термической стойкости, кА |  |
| 2.8. | Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц |  |
| 2.9. | Количество вторичных обмоток, шт. |  |
| 2.10. | Классы точности вторичных обмоток |  |
| 2.11. | Номинальная мощность вторичных обмоток в соответствующих классах точности, ВА |  |
| 2.12. | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты/коэффициент безопасности приборов |  |
| 2.13. | Предназначен для подключения цепей дифференциальной защиты |  |
| 2.14. | Тип внешней изоляции |  |
| 2.15. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ |  |
| 2.16. | Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  |
| 2.17. | Высота опорных металлоконструкций (входит в комплект поставки, при необходимости), мм; |  |
| 2.18. | Сейсмостойкость по шкале МSК-64, баллов |  |
| 2.19. | Высота установки над уровнем моря, м |  |
| 2.20. | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя |  |
| 2.21. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |
| 2.22. | Характеристики устанавливаемого трансформатора тока должны быть не хуже характеристик заменяемого ТФНД-110М |  |