- Технические требования к трансформатору тока элегазовому 110 кВ присоединения С1Т (С2Т)

Таблица 5

| № п/п | Наименование параметра |  | Требуемое значение |  | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |  |  |
|  | Изготовитель |  | * |  |  |
|  | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 220 |  |  |
|  | Наибольшее напряжение сети, кВ |  | 126 |  |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения |  | У1 |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | +40 |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |  | -45 |  |  |
|  | Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры) |  | 100% при 25°С |  |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 |  |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |
|  | Значение суммарной механической нагрузки от ветра, гололеда и тяжения проводов, Н, не менее |  | 500 |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 6 |  |  |
|  | Степень загрязнения |  | II* |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |
|  | Номинальный ток первичной обмотки, А, не менее |  | 300 |  |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |  |
|  | Количество вторичных обмоток |  | 4 |  |  |
|  | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |  |
|  | Обмотка – учет | Класс точности, % | 0,2S** |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 15 |  |  |
|  | Обмотка – измерение | Класс точности, % | 0,2** |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 10 |  |  |
|  | Обмотка – защита | Класс точности, % | 10PR |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 30 |  |  |
|  | Обмотка – защита | Класс точности, % | 10PR |  |  |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 30 |  |  |
|  | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  | 10 |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 30 |  |  |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
|  | Вид внутренней изоляции |  | газовая |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  | * |  |  |
|  | Цвет внешней изоляции (белый/коричневый) |  | * |  |  |
|  | Масса цветных металлов, кг (для контроля при утилизации) |  | Указать в паспорте трансформатора |  |  |
|  | Контактные выводы вторичных обмоток трансформатора должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 |  | Обязательно |  |  |
|  | Наличие клемм заземления. Трансформаторы должны иметь контактную площадку для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим в соответствии с требованиями ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.2.007.3. Возле заземляющего зажима должен быть знак заземления по ГОСТ 21130. |  | Если предусмотрено конструкцией трансформатора |  |  |
|  | Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу для трансформаторов массой более 20 кг. При невозможности конструктивного выполнения таких устройств, в руководстве по эксплуатации должны быть указаны места захвата трансформатора при такелажных работах. |  | Да |  |  |
|  | Наличие защиты от коррозии. |  | Да |  |  |
|  | Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий |  | Да |  |  |
|  | Выводы вторичных обмоток, предназначенные для учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможностью ее опломбирования. |  | Да |  |  |
|  | Обозначение выводов обмоток в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункт 6.9). |  | Да |  |  |
|  | Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки/калибровки в процессе эксплуатации. |  | Да |  |  |
|  | Значение испытательных статических нагрузок, Н, не менее |  | 2000 |  |  |
|  | Массогабаритные показатели |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, высота/диаметр, мм |  | * |  |  |
|  | Масса трансформатора тока, кг |  | * |  |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 220 |  |  |
|  | Сопротивление изоляции обмоток, МОм, не менее: - первичной обмотки - вторичных обмоток |  | 3000 50 |  |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение первичной обмотки в сухом состоянии и под дождем, кВ |  | 200 |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  | 450 |  |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение вторичных обмоток, кВ |  | 3 |  |  |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение междусекционной изоляции обмоток, кВ |  | 3 |  |  |
|  | Уровень частичных разрядов при U=1,1Uн.р./√3, пКл, не более |  | 10 |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее, для степени загрязнения: II* – средней |  | 2,25 |  |  |
|  | Требования по нагреву |  |  |  |  |
|  | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, не более °С: - обмоток - выводных шин, контактных соединений |  | 65 65 |  |  |
|  | Требования к стойкости при коротких замыканиях |  |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (iд), кА |  | В соответствии с ТУ или технической спецификацией, но не менее 2,55 тока термической стойкости |  |  |
|  | Ток термической стойкости (It), при времени протекания 3с, кА |  | В соответствии с ТУ или технической спецификацией |  |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 |  |  |
|  | Требования к материалам |  |  |  |  |
|  | Показатели качества газа (смеси газов) |  | Соответствие требованиям ТУ (технической спецификации) |  |  |
|  | Требования к конструкции и составным частям |  |  |  |  |
|  | Номинальное давление, МПа |  | В соответствии с ТУ или технической спецификацией |  |  |
|  | Утечка газа, %, в год, не более |  | 0,5 |  |  |
|  | Требования по надежности: |  |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, ч, не менее. |  | 2·106 |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее. |  | 30 |  |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания |  | В соответствии с руководством по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку эксплуатации |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее. |  | 8 |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |  |
|  | Пожаробезопасность в соответствии с ГОСТ 7746-2011 (пункт 6.10.13), ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 28779. 1.Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение требований по взрыво- и пожаробезопасности 2.Наличие сертификатов соответствия применяемых материалов требованиям пожарной безопасности. |  | Да |  |  |
|  | Наличие сертификата (декларации) о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р |  | Да |  |  |
|  | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока в сборе |  | Да |  |  |
|  | Техническая документация в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункт 6.12). Требование ПАО «Россети» Техническая документация на русском языке: - паспорт; - руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; - копия сертификата (декларации) о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р; - копия свидетельства об утверждении типа средств измерений, допущенных к применению в РФ. - копия описания типа. -свидетельство о поверке или знак поверки в паспорте. |  | Да |  |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 |  | Да |  |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |
|  | Маркировка в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункт 6.13.1). Требование ПАО «Россети» Трансформатор должен иметь табличку (таблички), на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование изделия «трансформатор тока»; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер по системе нумерации изготовителя; - номинальное напряжение сети, кВ; - номинальная частота, Гц; - номера вторичных обмоток; - номинальный коэффициент трансформации; - класс точности для вторичных обмоток; - номинальный коэффициент безопасности приборов; - значение номинальной предельной кратности; - номинальная вторичная нагрузка, ВА; - масса трансформатора, кг; - обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение ГОСТ 7746; - год выпуска. |  | Да |  |  |
|  | Упаковка в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункт 6.14). Все неокрашенные металлические части трансформатора (включая запасные части, при их наличии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью смазок или другим надежным способом на срок хранения 3 г. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных типов. |  | Да |  |  |
|  | Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункты 10.1.1, 9.14), ГОСТ 15150, ГОСТ 23216. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150, а также методы испытания на прочность при транспортировании по ГОСТ 23216 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. |  | Группа условий транспортирования «С» или «Ж» по ГОСТ 23216 |  |  |
|  | Условия хранения в соответствии с ГОСТ 7746-2001 (пункт 10.2.1), ГОСТ 15150, ГОСТ 23216. Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. |  | Группа условий хранения по ГОСТ 15150: «8ОЖ3» для У1 |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) |  | Да |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | Автотранспорт на пневмоподвеске |  |  |
|  | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  | Да |  |  |
|  | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения Поставщиком |  | Да |  |  |
|  | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | В упаковке производителя горизонтально не более 3 месяцев, вертикально неограниченно |  |  |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | 3 года |  |  |
|  | Требования по сертификации: |  |  |  |  |
|  | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке в РФ. |  | Да |  |  |
|  | Требования к метрологическим характеристикам |  |  |  |  |
|  | Предел допускаемой погрешности обмоток |  | Токовой, % | Токовой, % |  |
|  | Для защит в соответствии с классом точности -10P |  | ±3,0 | ±3,0 |  |
|  | Для класса точности 0,2S, при первичном токе в % от номинального значения: 1 5 20 100 120 150-200 (по требованию заказчика) |  | ± 0,75 ± 0,35 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 | ± 0,75 ± 0,35 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 |  |
|  | Для класса точности 0,2, при первичном токе в % от номинального значения: 5 20 100-120 150-200 (по требованию заказчика) |  | ± 0,75 ± 0,35 ± 0,2 ± 0,2 | ± 0,75 ± 0,35 ± 0,2 ± 0,2 |  |
|  | Предел допускаемой погрешности обмоток для защит в соответствии с классом точности -10P |  | не более 10 | не более 10 |  |
|  | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  | 16 |  |  |
|  | Полярность выводов согласно ГОСТ 7746-2001(таблица11) |  | Да |  |  |
|  | Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений, допущенных к применению в РФ |  | Да |  |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  | Да |  |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов |  | Да |  |  |
|  | Наличие аккредитации сервисного центра и достаточного количества аттестованных производителем специалистов для осуществления ремонтов |  | Да |  |  |
|  | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей |  | Да |  |  |
|  | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона |  | Да |  |  |
|  | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов |  | Да |  |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 25 лет со дня окончания гарантийного срока |  | Да |  |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 3 месяцев с момента подписания договора на их покупку |  | Да |  |  |

***См. Техническую справку.